Société en commandite Gaz Métro
Projet de réaménagement global du 1717 du Havre, R-3554-2004


Réponse de SCGM à une demande de renseignements

Origine :
Demande de renseignements no 1 en date du 10 décembre 2004
Demandeur :
SÉ-AQLPA
Référence :
SCGM – 1, Document 2, page 9
Question :

17.1
Dans l’équation
Qm³ = 1,08 *12000 *41,9 *32,7 *8 *5 *1,

35910 * 0,60

Veuillez donnez les unités et l’origine de chacun des éléments.
Réponse :

17.1
C’est une équation utilisée pour estimer la consommation reliée au chauffage de l’air frais provenant de l’extérieur.
Consommation (m³/an) = 1,08 x PCM x (Tm x D x H/J x J/sem x PAF

                                                               35 910 x eff. sais.

· 1,08  BTU    x   minutes 
          Heure x pi³ x °F

· PCM : Débit d’air frais en pi³/min

· (Tm : Ti – Tm

Ti : Température intérieure (68°F)

Tm : Température moyenne (30,3°F)

·  D : Durée en semaine (32,9 Montréal)

· H/J : Nombre d’heures par jour d’opération

· J/S : Nombre de jours par semaine d’opération

· PAF : Pourcentage d’air frais (%)

· 35 910 : nombre de BTU contenues dans 1 m³ de gaz naturel

· eff. sais. : efficacité saisonnière de l’équipement de combustion

Original : 2004.12.17
SCGM – 1, Document 2.16


Page 1 de 1

