Le 27 juillet 2007
No de dossier : R-3623-2007
Demande de renseignements no 1 de la Régie à S.É.-AQLPA-GRAME
Page 2 de 2

Demande de renseignements no 1 de la Régie de l’énergie (la Régie)
adressée à S.É.-AQLPA-GRAME relative à la demande d’Hydro‑Québec 

dans ses activités de distribution d’électricité (le Distributeur) 

de construire une nouvelle centrale thermique à Kuujjuaq 
1. Références :
(i)
Rapport d’expertise de Jean-Claude Deslauriers, pages iii et 8 à 10

(ii)
Pièce HQD-2, document 1, pages 21 et 22


(iii)
Pièce HQD-2, document 2, page 4
Préambule :

L’expert indique que :

« […] en utilisant un taux d’actualisation de 4,3 %, un taux d’intérêt de 5,6 % et un coût du mazout de 1,103 $/l, […] il en résulte une VAN de 8,55 M$ pour le jumelage éolien-diesel à Kuujjuaq. » (référence i)

Le Distributeur indique que :

« Les derniers paramètres économiques d’Hydro-Québec font état d’un taux d’inflation annuel futur constant de 2,0 % et d’un taux réel d’actualisation de 4,32 %. […]

La mise à jour du coût de carburant, avec le scénario moyen 2007, avec prise en compte de l’inflation prévue, fait passer cette VAN à 4,657 M$. » (référence ii)
Il prévoit un prix du mazout de 110,3 ¢/l en 2010 selon un scénario moyen. (référence iii)
Demande :
1.1 Veuillez indiquer les facteurs qui expliquent, selon l’expert, l’écart d’environ 4 M$ entre la valeur actuelle nette (VAN) qu’il obtient et celle du Distributeur.

2. Références :
(i)
Rapport d’expertise de Jean-Claude Deslauriers, page 32
(ii)
Pièce HQD-1, document 1, page 9
Préambule :
L’expert mentionne que :

« Un jumelage éolien-diesel permettrait en outre de récupérer davantage les groupes diesel de la centrale thermique existante, puisque leur durée de vie restante permettra l’usage plus limité résultant d’un tel jumelage. »
Le Distributeur indique que :

« La centrale [actuelle] comporte 5 groupes électrogènes, dont l’âge varie entre 14 et 17 ans. Comme le Distributeur l’a déjà indiqué, la durée de vie utile de tels groupes est de l’ordre de 60 000 à 72 000 heures. Les groupes seront donc en pratique à la fin de leur vie utile en 2010.

TABLEAU 2

ÂGE DES GROUPES

	Temps de fonctionnement des groupes électrogènes

	Groupe
	Type
	Puissance

kW
	Vitesse

tr/min
	Heures de fonctionnement

	
	
	
	
	En 2004
	Cumulatives

fin 2004
	Projection

fin 2010

	No 1
	CAT 3512
	855
	1 200
	3 358
	40 008
	60 156

	No 2
	CAT 3512
	855
	1 200
	2 172
	51 392
	64 424

	No 3
	CAT 3512
	855
	1 200
	1 965
	38 498
	50 288

	No 4
	CAT 3512
	855
	1 200
	5 314
	49 468
	81 352

	No 5
	CAT 3516
	1 135
	1 200
	7 987
	35 139
	83 061


»
Lors de la réunion technique du 30 mars 2007, la Régie comprend des propos du Distributeur que, puisque la durée de vie utile des groupes électrogènes no 4 et no 5 sera atteinte avant 2010, l’utilisation des groupes no 1 à no 3 sera maximisée pour prolonger la durée de vie des groupes no 4 et no 5 jusqu’à la mise en service de la nouvelle centrale.

Demande :
2.1 Veuillez indiquer, compte tenu de la maximisation de l’utilisation des groupes no 1 à no 3 de la centrale existante, le nombre de groupes qui pourraient être récupérés et le nombre maximal d’heures de fonctionnement restantes de chacun d’eux.

