Demande de renseignement du regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du québec (« rncreq ») relative à la demande d’hydro-québec transénergie (« HQT ») d’obtenir une autorisation pour acquérir ou construire des immeubles ou des actifs destinés au transport d’électricité au cours de l’année 2008 (dossier R-3641-2007)

Stratégie de gestion de la pérennité des actifs du Transporteur 

Référence : 

i) HQT-2, Document 1, p.8, fig.2




ii) HQT-2, Document 1, p.81




iii) HQT-2, Document 1, p.74, fig.27-28




iv) HQT-2, Document 1, p.68, fig.21-22

Citation 1 :

« Au Québec, un nombre important d’équipements du réseau de transport auront atteint la fin de leur vie utile d’ici dix ans, […] La figure 2 illustre comment évoluerait la proportion d’équipements dépassant leur vie utile (zone verte) entre 2007 et 2017 si aucun investissement n’était fait en pérennité. »

Citation 2 : 

« Selon le scénario proposé, tel qu’il a été présenté précédemment, le pourcentage d’équipements à risque doublera de 2007 (14,8 pour cent) à 2020 (30,0 pour cent). Les façons de maintenir le parc d’équipements doivent évoluer en fonction de son vieillissement. » 

2.1 Le scénario 3 (fig. 21 et 22) démontre que la prévision de l’âge moyen des équipements et la prévision du taux de défaillance évoluent à la baisse alors que dans le scénario proposé (fig. 27 et 28) on note une augmentation pour la période de 2007 à 2017. Or, le scénario 3 n’a pas été retenu à cause de l’investissement global beaucoup plus important, mais est-ce que HQT a considérée d’augmenter son investissement pour la période 2007-2017 afin d’intervenir dans les problèmes immédiats du Québec ?

2.2 Veuillez fournir un profil de vieillissement court terme 2007-2017 et un profil long terme 2007-2060, semblable à la figure 2, pour chacun des scénarios étudiés et le scénario proposé. 

Référence : 

i) HQT-2, Document 1, p.27

Citation 1 :

« Critère 1 : Mis en service en 1977, ce disjoncteur a 30 ans alors que la durée de vie d’un disjoncteur pneumatique est de 30 ans. […]                                                

Age du disj. / durée de vie / 150% = 30 / 25 / 150% = 0.8 »

Citation 2 :

« Critère 3 : […] Il a en outre plus de 85 pour cent de sa durée de vie […]      Age du disj. / durée de vie / 85% = 30 / 25 / 85% = 1.41 »

2.3 Pourquoi HQT a-t-il utilisé une durée de vie de 25 ans plutôt que de 30 ans dans ses calculs ? S’agit-il d’une erreur ?

Référence : 

i) HQT-2, Document 1, p.27

Citation 1 :

« Critère 2 : Le nombre d’opérations de ce disjoncteur est de 5091 alors que le nombre maximum est de 2000. […]

Nombre d’opérations / (nombre maximum + 10%) = 5010 / (2000 + 10%) = 2.28 »

2.4 Pourquoi H QT a-t-il utilisé 5010 plutôt que 5091 opérations dans son calcul? S’agit-il d’un arrondissement ou d’une erreur ?

Référence : 

i) HQT-2, Document 1, p.27

Citation 1 :

« La somme des valeurs calculées ci-dessus donne un total de 8,34 […] »

2.5 Le total de 8,34 correspond à la somme des critères 1 à 4. Or, les critères 5 et 6 sont aussi « jugé préoccupant » alors pourquoi n’influencent-elles pas la valeur de l’intrant à la grille d’analyse du risque ?

2.6 Veuillez fournir une formule de calcul pour l’évaluation des critères 5 et 6.

Référence : 

i) HQT-2, Document 1, p.48
Citation 1 : (exemple d’établissement du niveau de risque)

« Sur le réseau et la clientèle : la capacité de transformation du poste (4/5), sa tension (4/5), son pourcentage de charge relevée (3/5), ses clients prioritaires (3/5), ses clients sans relève (2/5) et ses clients Grandes entreprises (5/5) lui accordent une cote 6 qui est pondérée à 40 pour cent, soit 2.4 »

2.7 Veuillez préciser comment HQT pondère les 6 paramètres évalués sur une échelle de 5. 

2.8 HQT indique que l’évaluation de l’impact sur le réseau et la clientèle est établie en fonction de neuf paramètres. Pourquoi n’a-t-il pas pris en compte 3 de ces paramètres (poste ayant un impact sur la stabilité du réseau, poste faisant partie d’un plan de remise en charge du réseau, poste d’interconnexion) ?

2.9 Comment HQT en arrive-t-il à une cote de 6 pour ce critère ? 

Référence : 

i) HQT-2, Document 1, p.83

Citation 1 :

« Depuis 2002, les interruptions de service occasionnées par des bris d’équipements ont presque doublé. »

2.10 Cette tendance est effectivement observée aux figures 33 et 34. Veuillez cependant expliquer les facteurs qui auraient pu menés à l’augmentation significative du nombre d’interruptions en 2003 et  2005.  

Référence : 

i) HQT-2, Document 1, p.85
Citation 1 :

« Le Transporteur entend en effet poursuivre le développement de cette stratégie afin d’y intégrer des paramètres qui s’avèrent également importants pour lesquels il ne possède pas encore toutes les données nécessaires. »

2.11 Veuillez préciser quels sont les paramètres en question.
R-3641 : Demande de renseignements du RNCREQ 
3/3


