## Slide 1: Le chauffe-eau électrique comme ressource en GDP et les coûts évités pour les heures de plus grande charge
R-4210-2022, phase 1
RÉGIE DE L’ÉNERGIE
Rapport d’analyse externe de Philip Raphals
pour le RNCREQ
Le 15 JUIN 2023

## Slide 2: Le chauffe-eau électrique comme ressource en GDP

## Slide 3: Problématique
Couche d’eau tiède en bas du chauffe-eau électrique (CEÉ)
  Pas assez chaud pour tuer les bactéries
  Normalement ne se mélange pas, dû à la différence de densité
    Mais même s’il y a de mélange, l’eau chaude stérilise
Lorsqu’il y a manque d’eau chaude
  La température descend dans tout le CEÉ
  L’eau tiède tend à se mélanger
  La temp n’est pas suffisamment élevée pour tuer les bactéries
  Risque de contamination de l’eau chaude
Dans les cas étudiés (débranchement pour 4h ou 6h) il peut avoir des occasions de manque d’eau chaude
Comment utiliser les CEÉ en GDP sans augmenter le risque de légionellose?

## Slide 4: Historique
Divers dossiers 2013 à 2016
  Emphase sur l’importance du potentiel GDP CEÉ
  Projets pilots concluants
Plan d’appro 2016-2025, R-3986-2016, phase 2
  Questionnement de la Régie sur l’avancement
  Complément de preuve - Étude Plante (HQ)-IREQ (« Étude Plante »)
    Délestage de 4 ou 6 heures, 1 ou 2 fois/j → faible augmentation de risque
  Réponses de l’INSPQ
    « non-approprié de donner son aval au projet proposé »
  Réponses du DNSP
    « déconseille la mise en place du programme de débranchement, tant que le problème technique de contamination des chauffe-eau par la légionelle n’aura pas été résolu par l’industrie »
  Intervention de CaSA
    Annonce d’un rapport du Dr Tremblay pour contre-expertiser l’Étude Plante

## Slide 5: … R-3986-2016 phase 2
Terminaison abrupte de la phase 2
Conséquences
  DDR sans réponses
  Pas de contre-interrogatoire
  Preuve annoncée non déposée
    Rapport du Dr Tremblay
    Rapport de CanmetÉNERGIE sur le potentiel énergétique du contrôle des chauffe-eau et du chauffage résidentiel
    Description de la solution technique proposée par CaSA et son impact sur les questions de santé publique
  Aucune décision sur le fond

## Slide 6: Le Critère
Le Critère
  « 55C pendant au moins 4 heures par jour dans le bas du réservoir »
Cheminement
  Proposé à HQ par le Dr Plante et al. (jan 2019)
      « Critère de protection contre la prolifération de légionelles dans le chauffe-eau électrique pour fins de délestage” (Plante, Moreau et Laperrière), 31 janvier 2019 (R-4110-2019, B-0047)
      Voir passages caviardés aux pages 9 et 11 de B-0062 (R-4110-2019)
  Adopté par HQ et proposé au MSSS (fév 2019)
    B-0047, p. 119
  Adopté par l’INSPQ et par le MSSS
    Sur recommandation d’Hydro-Québec

## Slide 7: Le témoignage du Distributeur
En contre-interrogatoire, on apprend:
  Problèmes technique avec le chauffe-eau anti-légionnelle
    Futur commercial incertain
    Prix de vente à déterminer
  Le contrat entre HQD et Hilo n’existe plus
  HQD travaille activement pour trouver une façon de faire de la GDP avec les chauffe-eau existants
  Échanges entre HQD et Sinopé à l’égard du respect du critère du MSSS
  HQD explore des technologies pour mélanger l’eau, afin de respecter ce critère
→ Importance de contextualiser le Critère

## Slide 8: Les contrôleurs intelligents
Rapport de CaSA (C-RNCREQ-0026)
      Les chauffe-eau domestiques posent un certain risque pour la santé en raison de la légionelle. Ce risque est inhérent au système de plomberie, qu’il soit résidentiel, commercial ou institutionnel. L’utilisation d’une solution de contrôle dictée par la température est donc essentielle pour mitiger ce risque, peu importe s’il est également utilisé pour réduire les besoins en puissance du réseau électrique.
      Avec des stratégies de contrôle utilisant temps et température comme paramètre, les contrôleurs intelligents peuvent contribuer à mitiger les risques de légionellose dans la population, donner accès à l’opérateur à un gigantesque potentiel de stockage et limiter de façon substantielle la transition vers des équipements à haute température ou ayant de propriétés anti-légionelle.

## Slide 9: Les contrôleurs intelligents
Rapport du Dr Tremblay (C-RNCREQ-0027)
      [29] L’analyse de risque, réalisée par Hydro-Québec, surestime le risque associé au programme de débranchement en fonction des hypothèses soumises. De cette façon, après correction, le risque de développer une pneumonie à légionelle se situerait plutôt entre 0,03 cas/an et 0,065 cas/an, ceci étant, l’excès de cas correspondrait à un cas supplémentaire à survenir à chaque 15 ou 33 ans. …
      [32] L’opinion de l’INSPQ ne tient aucunement compte des mesures préventives de signalement dans le cadre d’une baisse de la température du chauffe-eau chez les utilisateurs, tel que préconisé par les auteurs du rapport d’Hydro-Québec.

## Slide 10: Contexte du Critère
Le critère répond à une demande précise:
  « un projet ayant pour objet le débranchement à distance des chauffe-eau électriques durant quelques heures lors des périodes … de pointe » (le « cas HQ »)
    Cas étudiés: débranchement de 4 à 6 heures
  Le critère demeure pertinent pour ce type de projet
    L’Étude Plante suggère qu’un débranchement de 4 à 6h est sécuritaire seulement si le Critère est respecté
  Mais ne s’applique pas à n’importe quel projet GDP touchant les CEÉ

## Slide 11: Contrôleur intelligent de CEÉ
Technologies CaSA/Sinopé très différents du cas HQ
  Contrôle en temps réel de la température d’eau
  Interruption du débranchement si la température descend au-delà d’un seuil prédéfini
  Évite la manque d’eau chaude et « diminution de l’épaisseur de la couche stérile » qui l’accompagne
Recommandation
  Reconnaître que l’application du critère se limite aux programmes impliquant un débranchement complet pendant 4h ou plus
  Étudier les technologies de contrôleurs intelligents de CEÉ pour confirmer l’absence d’enjeux en relation avec les légionnelles

## Slide 12: Les coûts évités pour les heures de plus grande charge

## Slide 13: Contexte
Depuis plusieurs années, la Régie exprime l’importance de connaître les coûts évités pendant les heures de plus grande charge
  Présent: Études de rentabilité de la tarification dynamique et d’autres mesures de GDP
  Futur: Choix d’approche pour la tarification de recharge de véhicules électriques
Différentes méthodes d’évaluation des coûts évités horaires examinées lors de l’étude du Plan antérieur
Le Distributeur présente la même méthode, sans modification

## Slide 14: Contexte (suite)
D-2023-011:
    68. La Régie retient les sujets no 15 et no 4 des demandes d’intervention de l’AHQ-ARQ et du RNCREQ respectivement, afin, notamment, de permettre à ces intervenants de commenter la preuve du Distributeur en réponse aux demandes formulées par la Régie dans sa décision D-2022-062 afin d’identifier « les améliorations qu’il estime souhaitable d’apporter à la méthodologie proposée dans le présent dossier et d’en évaluer l’impact, le cas échéant, sur les rentabilités et les offres des programmes ou options tarifaires ». …
Commentaires sur la preuve du Distributeur en réponse aux demandes formulées par la Régie
Identification des améliorations souhaitables
  Besoins d’améliorations
  Identification des améliorations souhaitables

## Slide 15: C’est quoi un coût évité horaire?
Le coût évité horaire (temps réel ou passé) est une valeur précise
  Réponse à la question: Si on diminue (ou diminuait) la charge par 1 kW pendant une heure précise, quelle sera l’impact sur les coûts d’HQD?
    Si aucun ACT pendant l’heure en question: coût patrimonial
    Si ACT, le coût unitaire de l’achat
La méthode d’HQD établit des coûts évités horaires prévisionnels
  Il prévoit le coût qui serait évité si, à une heure précise dans l’avenir, la consommation d’un kW était évitée
Comment juger si une méthode prévisionnelle est adéquate?
  Raisonnable sur le plan théorique
  Résultats convaincants
    comparer les données prévisionnelles avec des données réelles
    exercice essentiel qu’HQD n’a pas fait

## Slide 16: Commentaires sur la preuve du Distributeur en réponse aux demandes formulées par la Régie
La décision D-2022-062 formule sept (7) demandes pour le présent plan
  Demande #1: Revue de littérature (balisage très sommaire)
  Demande #2: Données de 2014 à 2016 « afin de tester la robustesse de l’approche proposée par le RNCREQ »
    Données pas fournies
  Demande #3: Quantités et prix horaire des ACT 2019 à 2021 (disponibles)
  Demande #4: « une évaluation des avantages et des inconvénients de la proposition du RNCREQ … en utilisant les données historiques 2014 à 2021 et en apportant des ajustements si requis »
    se limite à des généralités (« biaisé par la stratégie d’utilisation du bloc patrimonial »)
    Sa critique est erronée (s. 3.4.1 du rapport - voir plus loin)
    Aucune évaluation quantitative, encore moins en utilisant les données historiques 2014 à 2021

## Slide 17: ... Commentaires sur la preuve du Distributeur en réponse aux demandes formulées par la Régie
Demandes selon D-2022-062 (suite)
  Demande #5: « une comparaison des résultats de cette méthode avec ceux de la méthode actuelle »
    Aucune telle comparaison
  Demande #6: « une évaluation des avantages et inconvénients de tenir compte des prix réels des achats de court terme pendant la pointe et la fine pointe des cinq hivers les plus récents »
    Aucune telle évaluation
  Demande #7: « À la lumière des résultats de ces examens, … identifier les améliorations qu’il estime souhaitable à apporter à la méthodologie proposée »
    Aucune amélioration ou modification proposée
    Aucune démonstration que la méthode proposée est adéquate

## Slide 18: La méthode d’HQD
Intrants pour calculer le coût évité d’une heure donnée
  Le mois (janvier ou pas janvier)
  Le jour de la semaine (ouvrable ou pas)
  L’heure de la journée
  L’estimation globale du coût évité pour l’hiver au complet (selon la méthode habituelle)
Cette approche ne tient pas compte:
  Des conditions météorologiques au Québec
  De la charge totale au réseau
  Des conditions ponctuelles des marchés externes
Observations
  Les conditions des marchés externes sont difficiles à prévoir, même à court terme
  La charge au réseau dépend, entre autres, des conditions météorologiques
  HQD dispose en tout temps des prévisions de la charge horaire, à court et à long terme

## Slide 19: Améliorations souhaitables à la méthode HQD
Avant de proposer des améliorations, il est nécessaire d’évaluer son efficacité
  Est-ce que les coûts évités horaires établis selon cette méthode réussissent à prévoir adéquatement les coûts réellement évités ?
Approche pour juger l’efficacité d’une méthode
  Pour chaque heure de chaque année historique, calculer le coût évité réel
  Comparer ces coûts évités réels avec les coûts évités prévus selon la méthode
Canevas pour illustrer les coûts évités réels d’une année
  Un point pour chaque heure
    Charge globale (BRD) vs coût évité réel
    Les 100h et 300h de plus grande charge se trouvent à l’extrémité droite
Coûts évités réels de l’hiver 2017-18

## Slide 20: Les hivers plus froids
L’hiver 2017-18
Les coûts évités selon la méthode HQ sont:
Trop élevé aux heures de faible charge
Trop bas aux heures de grande charge
L’hiver 2021-22
Les coûts évités selon la méthode HQ sont:
Trop élevé aux heures de faible charge
Beaucoup trop bas aux heures de grande charge

## Slide 21: Les hivers plus cléments
L’hiver 2019-20
Les coûts évités selon la méthode HQ sont:
Beaucoup trop élevé en tout temps
L’hiver 2020-21
Les coûts évités selon la méthode HQ sont:
Beaucoup trop élevé en tout temps

## Slide 22: Achats de court terme (historique et prévus)
Données complètes disponibles seulement pour les années indiquées en rouge

## Slide 23: Améliorations requises - Constats
La méthode d’HQD est compromise par sa prémisse de base
  Elle présume qu’il y a des ACT sur toutes les heures d’hiver
  Elle présume donc que les coûts évités horaires en hiver reflètent toujours le prix des importations
  Prévoit le coût des ACT en fonction de la date et heure en question, sans égard aux conditions du réseau québécois
Cette méthodologie est erroné parce que:
  Il y a un grand nombre d’heures en hiver sans ACT (même pendant la fine pointe)
  La méthode ne tient pas compte des conditions qui mènent à des prix très élevés
En conséquence, la méthode HQ a tendance
  à sous-estimer les coûts évités réels pendant les heures de grande charge, et
  à les surestimer pendant les autres heures de l’hiver

## Slide 24: Exemple quantitatif
Comparaison des coûts évités horaires à la même date et heure, sur trois années différentes
Coût évité selon la méthode HQ
  Profil de 2,0 (18h, journée de semaine en janvier)
  Multiplié par le coût évité en hiver de l’année en question
En 2018, le coût évité réel était proche à celui prévu selon la méthode HQ
  60% moins élevé en 2019
  67% moins élevé en 2020
Pourquoi?
  Charge au réseau beaucoup moindre en 2019 et 2020
  Températures plus clémentes
  Prix de marché moins élevés
  Facteurs ignorés dans la méthode HQ

## Slide 25: Améliorations requises - Constats
Le Distributeur fait fausse route en voulant « immuniser » le signal de coût évité horaire de ses propres stratégies de gestion
  Étant donné qu’il utilise ces stratégies en tout temps, cette « immunisation » est plutôt une garantie que les coûts évités réels ne suivront aucunement les coûts évités prévisionnels
Il erre en limitant les intrants au calcul du coût évité aux facteurs touchant les marchés extérieurs, en excluant tout facteur qui reflète les conditions au Québec
Les conditions climatiques au Québec contribuent de façon prépondérante à déterminer les coûts évités réels, mais la méthode HQD n’en tient pas compte
Il néglige également le fait que pendant un grand nombre d’heures durant l’hiver (et même pendant la pointe), c’est l’énergie patrimoniale qui est à la marge

## Slide 26: Conclusion et recommandation
Conclusion
  Pour améliorer la méthode HQ, il serait nécessaire d’y intégrer un facteur qui reflète les conditions au réseau québécois
    La charge totale (Besoins réguliers domestique) serait le meilleur indicateur
    Une façon indirecte de tenir compte des conditions météorologiques
Recommandation
  En l’absence d’une telle amélioration, rejeter la méthode proposée