Formulaire d’audit de la norme de fiabilité au Québec

PRC-028-1 — Surveillance des perturbations et production des données pour les sources d’énergie raccordées au moyen d’onduleurs

(cette section doit être complétée par le NPCC)

| Numéro de l’audit : | NPCC-NIRnnnn-YYYYMMDD |
| --- | --- |
| Entité visée : | Nom de l’entité visée |
| Numéro d’identification à la Régie : | NIRnnnn |
| Responsable des mesures pour assurer la conformité : | Régie de l’énergie |
| Date(s) d’évaluation de la conformité : | Du jour mois année au jour mois année |
| Processus de surveillance de la conformité : | [Audit sur place ¦ Audit hors site ¦ Contrôle ponctuel] |
| Noms des auditeurs : | Fournis par le NPCC |

Applicabilité des exigences :

|  | BA | DP | GO | GOP | LSE | PA | RC | RP | TO | TOP | TP | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E2 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E3 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E4 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E5 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E6 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E7 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E8 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Légende :

| Texte avec fond bleu : | Texte figé – ne pas modifier |
| --- | --- |
| Zone d’entrée de texte avec fond vert : | Information fournie par l’entité visée |
| Zone d’entrée de texte avec fond blanc : | Information fournie par l’auditeur |

Clause de non-responsabilité

Ce formulaire d’audit de la norme de fiabilité au Québec (formulaire) a été conçu pour faciliter l’évaluation, par le NPCC, de la conformité à cette norme de fiabilité et son annexe Québec (l’Annexe) d’une entité visée. Ce formulaire contient toutes les questions et tous les sujets pertinents du formulaire correspondant de la NERC utilisé aux États-Unis. Le texte du formulaire est adapté aux versions spécifiques de chaque norme de fiabilité et son Annexe. Les entités visées qui utilisent ce formulaire devraient choisir la version du formulaire qui s’applique à la norme de fiabilité qui est évaluée. Bien que l’information contenue dans ce formulaire dévoile en partie la méthodologie que le NPCC a choisie pour évaluer la conformité aux exigences de la norme de fiabilité, ce document ne doit pas remplacer la norme de fiabilité ou ne doit pas être vu comme un ajout d’exigences à la norme de fiabilité. Dans tous les cas, l’entité régionale doit se baser sur le texte de la norme de fiabilité elle-même et non sur le texte de ce formulaire, pour déterminer la conformité à la norme de fiabilité. Les normes de fiabilité peuvent être consultées sur le site Web de la Régie. Par ailleurs, les normes de fiabilité sont fréquemment mises à jour et il se peut que ce formulaire ne soit pas mis à jour à la même fréquence. Par conséquent, il est impératif que les entités visées considèrent ce formulaire comme un document de référence seulement et non comme un suppléant ou remplaçant de la norme de fiabilité. Il est de la responsabilité de l’entité visée de vérifier si elle est conforme à la dernière version approuvée, par l’autorité gouvernementale applicable, de la norme de fiabilité, en fonction de son inscription au registre des entités visées.

Ce formulaire fournit, à titre d’information seulement, une liste non-exclusive d’exemples de types de pièces justificatives qu’une entité visée pourrait devoir fournir ou pourrait être demandée de fournir pour démontrer la conformité à la norme de fiabilité. Les pièces justificatives soumises par l’entité visée pour répondre aux exemples de ce formulaire n’assurent pas nécessairement la conformité à la norme de fiabilité, et le NPCC se réserve le droit de demander des pièces justificatives additionnelles, non contenue dans le formulaire, de la part de l’entité visée.

Constats

(cette section doit être complétée par le NPCC)

| Exig. | Constat | Résumé et documentation | Fonctions surveillées |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 |  |  |  |
| E2 |  |  |  |
| E3 |  |  |  |
| E4 |  |  |  |
| E5 |  |  |  |
| E6 |  |  |  |
| E7 |  |  |  |
| E8 |  |  |  |

| Exig. | Sujets de préoccupation |
| --- | --- |

| Exig. | Recommandations |
| --- | --- |

| Exig. | Observations positives |
| --- | --- |

# Experts en la matière

Identifier le ou les experts en la matière, responsables de la norme de fiabilité.

Réponse de l’entité visée (requise; veuillez insérez des lignes supplémentaires, si nécessaire) :

| Nom de l’expert en la matière | Titre | Organisation | Exigence(s) |
| --- | --- | --- | --- |

# E1 Documentation et pièces justificatives à l’appui

- Chaque propriétaire d’installation de production doit avoir les données d’enregistrement chronologique des événements (ECE) indiquées pour les éléments suivants qu’il détient : [Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]

  - disjoncteurs associés aux transformateurs de puissance principaux, jeux de barres collectrices, inductances shunt statiques et dynamiques et convertisseurs CA-CC et CC-CA, le cas échéant (dans le cas d’un réseau à courant continu à haute tension à convertisseurs en source de tension [réseau CCHT-VSC] qui est directement raccordé à la SERMO) – la position (ouvert ou fermé) des disjoncteurs ;

  - groupes de SERMO (ci-après appelés « groupes SERMO ») dont la mise en service commercial est fixée après la date d’entrée en vigueur de la présente norme – les données suivantes doivent être enregistrées dès l’activation du mode de tenue ou le déclenchement d’un groupe SERMO :

    - tous les codes de défaut ;

    - toutes les alarmes de défaut ;

    - l’état du mode de tenue en surtension et en sous-tension ;

    - l’état du mode de tenue en surfréquence et en sous-fréquence.

  - groupes SERMO dont la mise en service commercial est fixée avant la date d’entrée en vigueur de la présente norme – les données suivantes doivent être enregistrées, dans la mesure du possible, dès l’activation du mode de tenue ou le déclenchement d’un groupe SERMO :

    - tous les codes de défaut ;

    - toutes les alarmes de défaut ;

    - l’état du mode de tenue en surtension et en sous-tension ;

    - l’état du mode de tenue en surfréquence et en sous-fréquence.

- Le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des pièces justificatives (en format papier ou électronique) attestant l’enregistrement des données prescrites à l’exigence E1. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des données réellement enregistrées ; 2) des documents décrivant les interconnexions et les configurations de l’équipement (y compris une norme de conception uniforme jugée représentative des installations normales) ; ou 3) des dessins de poste ou d’équipement. Les pièces justificatives attestant la capacité d’un groupe SERMO à enregistrer les codes de défaut, les alarmes ou l’état du mode de tenue peuvent comprendre notamment : 1) les caractéristiques de l’équipement ; 2) une lettre du fabricant de l’équipement ; ou 3) des documents décrivant l’absence de capacité d’enregistrement.

# Réponse de l’entité visée (requise) :

Description narrative de la conformité :

Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises :

Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

Les données d’enregistrement chronologique des événements (ECE) pour les éléments suivants que l’entité visée détient :

La position (ouvert ou fermé) des disjoncteurs associés aux transformateurs de puissance principaux, jeux de barres collectrices, inductances shunt statiques et dynamiques et convertisseurs CA-CC et CC-CA, le cas échéant (dans le cas d’un réseau à courant continu à haute tension à convertisseurs en source de tension [réseau CCHT-VSC] qui est directement raccordé à la SERMO).

Groupes SERMO dont la mise en service commercial est fixée après la date d’entrée en vigueur de la présente norme – les données suivantes doivent être enregistrées dès l’activation du mode de tenue ou le déclenchement d’un groupe SERMO : tous les codes de défaut, toutes les alarmes de défaut, l’état du mode de tenue en surtension et en sous-tension, et l’état du mode de tenue en surfréquence et en sous-fréquence.

Groupes SERMO dont la mise en service commercial est fixée avant la date d’entrée en vigueur de la présente norme – les données suivantes doivent être enregistrées, dans la mesure du possible, dès l’activation du mode de tenue ou le déclenchement d’un groupe SERMO : tous les codes de défaut, toutes les alarmes de défaut, l’état du mode de tenue en surtension et en sous-tension, et l’état du mode de tenue en surfréquence et en sous-fréquence.

## Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :

| L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du dossier | Titre du document | Révision ou Version | Date du document | Page(s) ou section(s) pertinentes | Description de l’applicabilité du document |

## Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :

## Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-028-1, E1

(cette section doit être complétée par le NPCC)

|  | (E1.) Vérifier que l’entité visée avait les données d’enregistrement chronologique des événements (ECE) pour les éléments suivants qu’elle détient : |
| --- | --- |
|  | (Alinéa 1.1) La position (ouvert ou fermé) des disjoncteurs associés aux : - transformateurs de puissance principaux - jeux de barres collectrices - inductances shunt statiques et dynamiques - et convertisseurs CA-CC et CC-CA, le cas échéant (dans le cas d’un réseau à courant continu à haute tension à convertisseurs en source de tension [réseau CCHT-VSC] qui est directement raccordé à la SERMO). |
|  | (Alinéa 1.2) Groupes SERMO dont la mise en service commercial est fixée après la date d’entrée en vigueur de la présente norme – les données suivantes doivent être enregistrées dès l’activation du mode de tenue ou le déclenchement d’un groupe SERMO. |
|  | (Alinéa 1.2.1) Tous les codes de défaut ; |
|  | (Alinéa 1.2.2) Toutes les alarmes de défaut ; |
|  | (Alinéa 1.2.3) L’état du mode de tenue en surtension et en sous-tension ; |
|  | (Alinéa 1.2.4) L’état du mode de tenue en surfréquence et en sous-fréquence. |
|  | (Alinéa 1.3) Groupes SERMO dont la mise en service commercial est fixée avant la date d’entrée en vigueur de la présente norme – les données suivantes doivent être enregistrées, dans la mesure du possible, dès l’activation du mode de tenue ou le déclenchement d’un groupe SERMO. |
|  | (Alinéa 1.3.1) Tous les codes de défaut ; |
|  | (Alinéa 1.3.2) Toutes les alarmes de défaut ; |
|  | (Alinéa 1.3.3) L’état du mode de tenue en surtension et en sous-tension ; |
|  | (Alinéa 1.3.4) L’état du mode de tenue en surfréquence et en sous-fréquence. |
|  | (Alinéa 1.3) Vérifier que l’absence de capacité d’enregistrement est attestée par des pièces justificatives telles que les caractéristiques de l’équipement, une lettre du fabricant ou tout autre document pertinent. |
| Notes pour l’auditeur : Termes définis dans les notes de bas de page de la norme de fiabilité PRC-028-1 : - Aux fins de la présente norme, le terme « transformateur de puissance principal » désigne le transformateur de puissance qui élève la tension du réseau collecteur d’une SERMO jusqu’à la tension nominale du réseau de transport ou de raccordement. Dans le cas d’un réseau CCHT-VSC directement raccordé à une SERMO, un transformateur isolant le convertisseur CC-CA du réseau de transport est également considéré comme un « transformateur de puissance principal ». - Aux fins de cette exigence de la présente norme, le groupe SERMO inclut l’onduleur, le convertisseur, l’alternateur de turbine éolienne et le convertisseur à courant continu à haute tension reliant la ressource de production au réseau de transport à courant alternatif. - Une installation est considérée comme en « service commercial » lorsqu’elle a obtenu toutes les approbations requises pour son exploitation, après la réussite des essais de démarrage initiaux. |  |

## Notes des auditeurs :

# E2 Documentation et pièces justificatives à l’appui

- Chaque propriétaire d’installation de production doit avoir des données d’enregistrement des défauts (ED) permettant de déterminer les grandeurs électriques suivantes pour les éléments qu’il détient : [Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]

  - les données ED pour le côté haute tension des transformateurs de puissance principaux :

    - la tension phase-neutre pour chaque phase ;

    - chaque courant de phase et le courant de neutre ou résiduel ;

    - la puissance active et la puissance réactive enregistrées en valeurs triphasées ;

  - les données ED pour les disjoncteurs d’artère de réseau collecteur :

    - la tension phase-neutre pour chaque phase ;

    - chaque courant de phase et le courant de neutre ou résiduel ;

    - la puissance active et la puissance réactive enregistrées en valeurs triphasées.

  - les données ED pour les inductances shunt dynamiques :

    - la tension phase-neutre pour chaque phase ;

    - chaque courant de phase et le courant de neutre ou résiduel ;

    - la puissance réactive produite enregistrée en valeurs triphasées.

- Le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des pièces justificatives (en format papier ou électronique) attestant qu’il dispose de données ED suffisantes pour déterminer les grandeurs électriques prescrites à l’exigence E2. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des données réellement enregistrées ou déduites ; 2) des documents décrivant les caractéristiques et les configurations de l’équipement (y compris une norme de conception uniforme jugée représentative des installations normales) ; ou 3) des dessins de poste ou d’équipement.

# Réponse de l’entité visée (requise) :

Description narrative de la conformité :

Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises :

Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

Les données ED pour le côté haute tension des transformateurs de puissance principaux et des pièces justificatives permettant de déterminer les grandeurs électriques suivantes pour les éléments que l’entité visée détient : - la tension phase-neutre pour chaque phase ; - chaque courant de phase et le courant de neutre ou résiduel ; - la puissance active et la puissance réactive enregistrées en valeurs triphasées. .

Les données ED pour les disjoncteurs d’artère de réseau collecteur et des pièces justificatives permettant de déterminer les grandeurs électriques suivantes pour les éléments que l’entité visée détient : - la tension phase-neutre pour chaque phase ; - chaque courant de phase et le courant de neutre ou résiduel ; - la puissance active et la puissance réactive enregistrées en valeurs triphasées.

Les données ED pour les inductances shunt dynamiques et des pièces justificatives permettant de déterminer les grandeurs électriques suivantes pour les éléments que l’entité visée détient : - la tension phase-neutre pour chaque phase ; - chaque courant de phase et le courant de neutre ou résiduel ; - la puissance réactive produite enregistrée en valeurs triphasées.

## Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :

| L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du dossier | Titre du document | Révision ou Version | Date du document | Page(s) ou section(s) pertinentes | Description de l’applicabilité du document |

## Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :

## Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-028-1, E2

(cette section doit être complétée par le NPCC)

|  | (E2.) Vérifier les données d’enregistrement des défauts (ED) permettant de déterminer les grandeurs électriques suivantes pour les éléments que l’entité visée détient : |
| --- | --- |
|  | (Alinéa 2.1.) Les données ED pour le côté haute tension des transformateurs de puissance principaux : |
|  | (Alinéa 2.1.1.) La tension phase-neutre pour chaque phase ; |
|  | (Alinéa 2.1.2.) Chaque courant de phase et le courant de neutre ou résiduel ; |
|  | (Alinéa 2.1.3.) La puissance active et la puissance réactive enregistrées en valeurs triphasées. |
|  | (Alinéa 2.2.) Les données ED pour les disjoncteurs d’artère de réseau collecteur : |
|  | (Alinéa 2.2.1.) La tension phase-neutre pour chaque phase ; |
|  | (Alinéa 2.2.2.) Chaque courant de phase et le courant de neutre ou résiduel ; |
|  | (Alinéa 2.2.3.) La puissance active et la puissance réactive enregistrées en valeurs triphasées. |
|  | (Alinéa 2.3.) Les données ED pour les inductances shunt dynamiques : |
|  | (Alinéa 2.3.1.) La tension phase-neutre pour chaque phase ; |
|  | (Alinéa 2.3.2.) Chaque courant de phase et le courant de neutre ou résiduel ; |
|  | (Alinéa 2.3.3.) La puissance réactive produite enregistrée en valeurs triphasées. |
| Notes pour l’auditeur : L’exigence E2 a pour objectif de recueillir des données ED suffisantes pour les éléments de chaque SERMO afin d’analyser la réponse globale de celle-ci lors d’une perturbation du réseau. Les grandeurs électriques exigées peuvent soit être mesurées directement, soit être calculables à partir des données ED enregistrées (p. ex., le courant résiduel ou de neutre si les courants de phase sont mesurés directement). |  |

## Notes des auditeurs :

# E3 Documentation et pièces justificatives à l’appui

- Chaque propriétaire d’installation de production doit, pour les données ED prescrites à l’exigence E2, respecter les critères suivants : [Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]

  - données ED pour le côté haute tension des transformateurs de puissance principaux :

    - un seul ou plusieurs enregistrements qui comprennent une longueur d’enregistrement d’au moins deux cycles avant le déclenchement et une longueur totale d’enregistrement d’au moins deux secondes pour un même point de déclenchement ;

    - une fréquence d’enregistrement d’au moins 64 points par cycle ;

    - un déclenchement de l’enregistrement pour au moins les événements suivants :

      - surintensité dans le neutre (courant résiduel) ;

      - surtension ou sous-tension sur une phase CA ;

      - surfréquence ou sous-fréquence ;

  - données ED pour les disjoncteurs d’artère de réseau collecteur :

    - un seul ou plusieurs enregistrements qui comprennent une longueur d’enregistrement d’au moins deux cycles avant le déclenchement et une longueur totale d’enregistrement d’au moins deux secondes pour un même point de déclenchement ;

    - une fréquence d’enregistrement d’au moins 64 points par cycle ;

    - un déclenchement de l’enregistrement pour au moins les événements suivants :

      - surintensité dans le neutre (courant résiduel), s’il y a lieu ;

      - surtension ou sous-tension sur une phase CA ;

      - surfréquence ou sous-fréquence ;

  - données ED pour les inductances shunt dynamiques :

    - un seul ou plusieurs enregistrements qui comprennent une longueur d’enregistrement d’au moins deux cycles avant le déclenchement et une longueur totale d’enregistrement d’au moins deux secondes pour un même point de déclenchement ;

    - une fréquence d’enregistrement d’au moins 64 points par cycle ;

    - un déclenchement de l’enregistrement pour au moins les événements suivants :

      - surintensité dans le neutre (courant résiduel) ;

      - surtension ou sous-tension sur une phase CA.

- Le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des pièces justificatives (en format papier ou électronique) attestant que les données ED sont conformes à l’exigence E3. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des données réellement enregistrées ou déduites ; ou 2) des documents décrivant les caractéristiques, la configuration ou les réglages de l’équipement.

# Réponse de l’entité visée (requise) :

Description narrative de la conformité :

Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises :

Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

Les données ED (prescrites à l’exigence E2) qui respectent les critères pour le côté haute tension des transformateurs de puissance principaux (alinéa 3.1), pour les disjoncteurs d’artère de réseau collecteur (alinéa 3.2), et pour les inductances shunt dynamiques (alinéa 3.3) :

Un seul ou plusieurs enregistrements qui comprennent une longueur d’enregistrement d’au moins deux cycles avant le déclenchement et une longueur totale d’enregistrement d’au moins deux secondes pour un même point de déclenchement.

Une fréquence d’enregistrement d’au moins 64 points par cycle.

Un déclenchement de l’enregistrement pour au moins les événements suivants : surintensité dans le neutre (courant résiduel), surtension ou sous-tension sur une phase CA, surfréquence ou sous-fréquence. (REMARQUE – les enregistrements de données ED pour les inductances shunt dynamiques n’incluent pas l’enregistrement en cas de de surfréquence ou de sous-fréquence).

## Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :

| L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du dossier | Titre du document | Révision ou Version | Date du document | Page(s) ou section(s) pertinentes | Description de l’applicabilité du document |

## Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :

## Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-028-1, E3

(cette section doit être complétée par le NPCC)

|  | (E3.) Vérifier que les données ED (prescrites à l’exigence E2) respectent les critères suivants : |
| --- | --- |
|  | (Alinéa 3.1.) Données ED pour le côté haute tension des transformateurs de puissance principaux : |
|  | (Alinéa 3.1.1.) Un seul ou plusieurs enregistrements qui comprennent une longueur d’enregistrement d’au moins deux cycles avant le déclenchement et une longueur totale d’enregistrement d’au moins deux secondes pour un même point de déclenchement ; |
|  | (Alinéa 3.1.2.) Une fréquence d’enregistrement d’au moins 64 points par cycle ; |
|  | (Alinéa 3.1.3.) Un déclenchement de l’enregistrement pour au moins les événements suivants : |
|  | (Alinéa 3.1.3.1.) Surintensité dans le neutre (courant résiduel) ; |
|  | (Alinéa 3.1.3.2.) Surtension ou sous-tension sur une phase CA ; |
|  | (Alinéa 3.1.3.3.) Surfréquence ou sous-fréquence ; |
|  | (Alinéa 3.2.) Données ED pour les disjoncteurs d’artère de réseau collecteur : |
|  | (Alinéa 3.2.1.) Un seul ou plusieurs enregistrements qui comprennent une longueur d’enregistrement d’au moins deux cycles avant le déclenchement et une longueur totale d’enregistrement d’au moins deux secondes pour un même point de déclenchement ; |
|  | (Alinéa 3.2.2.) Une fréquence d’enregistrement d’au moins 64 points par cycle ; |
|  | (Alinéa 3.2.3.) Un déclenchement de l’enregistrement pour au moins les événements suivants : |
|  | (Alinéa 3.2.3.1.) Surintensité dans le neutre (courant résiduel), s’il y a lieu ; |
|  | (Alinéa 3.2.3.2.) Surtension ou sous-tension sur une phase CA ; |
|  | (Alinéa 3.2.3.3.) Surfréquence ou sous-fréquence ; |
|  | (Alinéa 3.3.) Données ED pour les inductances shunt dynamiques : |
|  | (Alinéa 3.3.1.) Un seul ou plusieurs enregistrements qui comprennent une longueur d’enregistrement d’au moins deux cycles avant le déclenchement et une longueur totale d’enregistrement d’au moins deux secondes pour un même point de déclenchement ; |
|  | (Alinéa 3.3.2.) Une fréquence d’enregistrement d’au moins 64 points par cycle ; |
|  | (Alinéa 3.3.3.) Un déclenchement de l’enregistrement pour au moins les événements suivants : |
|  | (Alinéa 3.3.3.1.) Surintensité dans le neutre (courant résiduel) ; |
|  | (Alinéa 3.3.3.2.) Surtension ou sous-tension sur une phase CA. |
| Notes pour l’auditeur : les enregistrements de données ED pour les inductances shunt dynamiques n’incluent pas l’enregistrement en cas de surfréquence ou de sous-fréquence. |  |

## Notes des auditeurs :

# E4 Documentation et pièces justificatives à l’appui

- Chaque propriétaire d’installation de production doit avoir une capacité d’enregistrement et de stockage en continu des données d’enregistrement des perturbations dynamiques (EPD) permettant de déterminer les grandeurs électriques suivantes pour chacun des transformateurs de puissance principaux qu’il détient : [Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]

  - une tension phase-neutre ou de composante directe du côté haute tension du ou des transformateurs de puissance principaux ;

  - le courant de phase correspondant à la tension phase-neutre de l’alinéa 4.1 de l’exigence E4 ou le courant de composante directe ;

  - les flux de puissance active et de puissance réactive triphasés correspondant à chacun des transformateurs de puissance principaux pour lesquels des mesures de courant sont exigées ;

  - la fréquence de toute tension spécifiée à l’alinéa 4.1 de l’exigence E4.

- Le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des pièces justificatives (en format papier ou électronique) attestant l’enregistrement et le stockage en continu de données EPD permettant de déterminer les grandeurs électriques prescrites à l’exigence E4. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des données réellement enregistrées ou déduites ; 2) des documents décrivant les caractéristiques et les configurations de l’équipement (y compris une norme de conception uniforme jugée représentative des installations normales) ; ou 3) des dessins de poste.

# Réponse de l’entité visée (requise) :

Description narrative de la conformité :

Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises :

Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

La capacité d’enregistrement et de stockage en continu des données d’enregistrement des perturbations dynamiques (EPD) permettant à l’entité visée de déterminer les grandeurs électriques suivantes pour chacun des transformateurs de puissance principaux qu’elle détient :

Une tension phase-neutre ou de composante directe du côté haute tension du ou des transformateurs de puissance principaux ;

Le courant de phase correspondant à la tension phase-neutre de l’alinéa 4.1 de l’exigence E4 ou le courant de composante directe ;

Les flux de puissance active et de puissance réactive triphasés correspondant à chacun des transformateurs de puissance principaux pour lesquels des mesures de courant sont exigées ;

La fréquence de toute tension spécifiée à l’alinéa 4.1 de l’exigence E4.

## Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :

| L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du dossier | Titre du document | Révision ou Version | Date du document | Page(s) ou section(s) pertinentes | Description de l’applicabilité du document |

## Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :

## Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-028-1, E4

(cette section doit être complétée par le NPCC)

|  | (E4.) Vérifier que la capacité d’enregistrement et de stockage en continu des données d’enregistrement des perturbations dynamiques (EPD) est activée et aide à déterminer les grandeurs électriques suivantes pour chacun des transformateurs de puissance principaux : |
| --- | --- |
|  | (Alinéa 4.1.) Une tension phase-neutre ou de composante directe du côté haute tension du ou des transformateurs de puissance principaux ; |
|  | (Alinéa 4.2.) Le courant de phase correspondant à la tension phase-neutre de l’alinéa 4.1 de l’exigence E4 ou le courant de composante directe ; |
|  | (Alinéa 4.3.) Les flux de puissance active et de puissance réactive triphasés correspondant à chacun des transformateurs de puissance principaux pour lesquels des mesures de courant sont exigées ; |
|  | (Alinéa 4.4.) La fréquence de toute tension spécifiée à l’alinéa 4.1 de l’exigence E4. |
| Notes pour l’auditeur : Les données EPD décrivent la réponse dynamique de la SERMO à une perturbation de réseau et sont utilisées pour l’analyse d’événements complexes. Ces données servent souvent à capter des perturbations brèves ou prolongées. Comme les mesures pertinentes varient en fonction du temps, les données EPD sont normalement enregistrées sous la forme de valeurs efficaces ou de vecteurs de phase, plutôt que par des points d’échantillonnage comme pour les données ED. |  |

## Notes des auditeurs :

# E5 Documentation et pièces justificatives à l’appui

- Chaque propriétaire d’installation de production tenu d’avoir des données EPD pour les grandeurs électriques énumérées à l’exigence E4 doit faire en sorte que ces données respectent les critères suivants : [Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]

  - une fréquence d’échantillonnage d’au moins 960 points par seconde ;

  - une fréquence d’enregistrement des grandeurs électriques d’au moins 60 points par seconde.

- Le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des pièces justificatives (en format papier ou électronique) attestant que les données EPD sont conformes à l’exigence E5. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des documents décrivant les caractéristiques, la configuration ou les réglages de l’équipement (alinéas 5.1 et 5.2 de l’exigence E5) ; ou 2) des données réellement enregistrées (alinéa 5.2 de l’exigence E5).

# Réponse de l’entité visée (requise) :

Description narrative de la conformité :

Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises :

Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

Pièces justificatives attestant que les données EPD des grandeurs électriques énumérées à l’exigence E4 respectent une fréquence d’échantillonnage d’au moins 960 points par seconde.

Pièces justificatives attestant que les données EPD des grandeurs électriques énumérées à l’exigence E4 respectent une fréquence d’enregistrement des grandeurs électriques d’au moins 60 points par seconde.

## Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :

| L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du dossier | Titre du document | Révision ou Version | Date du document | Page(s) ou section(s) pertinentes | Description de l’applicabilité du document |

## Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :

## Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-028-1, E5

(cette section doit être complétée par le NPCC)

|  | (E5.) Vérifier que les données EPD pour les grandeurs électriques énumérées à l’exigence E4 respectent les critères suivants : |
| --- | --- |
|  | (Alinéa 5.1.) Une fréquence d’échantillonnage d’au moins 960 points par seconde ; |
|  | (Alinéa 5.2.) Une fréquence d’enregistrement des grandeurs électriques d’au moins 60 points par seconde. |
| Notes pour l’auditeur : Une fréquence d’échantillonnage d’au moins 960 points par seconde correspond à 16 points par cycle à l’entrée de l’équipement EPD (960 points/sec/60 Hz – 16 points/cycle). Une fréquence d’au moins 60 points par seconde pour l’enregistrement des grandeurs électriques renvoie à la fréquence d’enregistrement de l’équipement. La fréquence d’échantillonnage décrit le taux auquel l’équipement saisit et enregistre un nombre spécifique de points de données (échantillons) sur un interval de temps spécifique. |  |

## Notes des auditeurs :

# E6 Documentation et pièces justificatives à l’appui

- Chaque propriétaire d’installation de production doit synchroniser toutes les données ECE, ED et EPD, conformément aux critères suivants : [Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]

  - synchronisation avec le temps universel coordonné (UTC), avec ou sans décalage de l’heure locale ;

  - précision de ±100 ms pour la synchronisation d’horloge du groupe SERMO par rapport à l’UTC et de ±1 ms pour la synchronisation d’horloge de tout autre équipement par rapport à l’UTC.

- Le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des pièces justificatives (en format papier ou électronique) attestant la synchronisation décrite à l’exigence E6. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des documents décrivant les caractéristiques, la configuration ou les réglages de l’équipement ; 2) une indication ou un état de synchronisation ; ou 3) des dessins de poste.

# Réponse de l’entité visée (requise) :

Description narrative de la conformité :

Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises :

Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

Pièces justificatives attestant que toutes les données ECE, ED et EPD sont synchronisées avec le temps universel coordonné (UTC), avec ou sans décalage de l’heure locale.

Pièces justificatives attestant que toutes les données ECE, ED et EPD ont une précision de ±100 ms pour la synchronisation d’horloge du groupe SERMO par rapport à l’UTC.

Pièces justificatives attestant que toutes les données ECE, ED et EPD ont une précision de ±1 ms pour la synchronisation d’horloge de tout autre équipement par rapport à l’UTC.

Documents tels que les dessins de postes ou la configuration de l’équipement, attestant la synchronisation de toutes les données ECE, ED et EPD selon l’exigence E6.

## Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :

| L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du dossier | Titre du document | Révision ou Version | Date du document | Page(s) ou section(s) pertinentes | Description de l’applicabilité du document |

## Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :

## Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-028-1, E6

(cette section doit être complétée par le NPCC)

|  | (E6.) Vérifier que toutes les données ECE, ED et EPD soient synchronisées, conformément aux critères suivants : |
| --- | --- |
|  | (Alinéa 6.1.) Synchronisation avec le temps universel coordonné (UTC), avec ou sans décalage de l’heure locale ; |
|  | (Alinéa 6.2.) Précision de ±100 ms pour la synchronisation d’horloge du groupe SERMO par rapport à l’UTC et de ±1 ms pour la synchronisation d’horloge de tout autre équipement par rapport à l’UTC. |
| Notes pour l’auditeur : Les auditeurs doivent recourir aux documents tels que les dessins de postes ou la configuration de l’équipement dans la mesure où la synchronisation ne peut être établie par l’examen des données. La précision de la synchronisation temporelle s’applique uniquement à l’horloge qui sert à synchroniser l’équipement de surveillance. L’équipement qui sert à mesurer les grandeurs électriques doit être synchronisé à ±1 ms ; cependant, la précision d’application de l’horodatage aux données elles-mêmes n’est pas imposée. Cette latitude s’explique par les délais inhérents à la mesure des grandeurs et des événements électriques (p. ex., la fermeture d’un disjoncteur), à la transmission des mesures, aux algorithmes et aux techniques de calcul des mesures, etc. |  |

## Notes des auditeurs :

# E7 Documentation et pièces justificatives à l’appui

- Chaque propriétaire d’installation de production doit fournir toutes les données ECE, ED et EPD demandées à son planificateur de réseau de transport, coordonnateur de la planification, exploitant de réseau de transport, responsable de l’équilibrage, coordonnateur de la fiabilité ou entité régionale, ou à la NERC, selon les modalités suivantes : [Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]

  - Les données doivent être conservées pendant une période de 20 jours civils, à l’inclusion du jour de leur enregistrement.

  - Les données visées par l’alinéa 7.1 doivent être fournies dans un délai de 15 jours civils suivant la demande, sauf si le demandeur consent à un délai plus long.

  - Les données ECE doivent être fournies au format CSV (valeurs séparées par des virgules) avec encodage ASCII, selon les indications de l’annexe 1.

  - Les données ED doivent être fournies au format CSV avec les en-têtes appropriés ou sous forme de fichiers électroniques au format de la norme C37.111, IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange (COMTRADE), révision C37.111-1999 ou plus récente.

  - Les données EPD doivent être fournies au format CSV avec les en-têtes appropriés ou sous forme de fichiers électroniques au format de la norme C37.111, IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange (COMTRADE), révision C37.111-1999 ou plus récente.

  - Les noms de fichier de données doivent respecter la norme C37.232, IEEE Standard for Common Format for Naming Time Sequence Data Files (COMNAME), révision C37.232-2011 ou plus récente.

- Le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des pièces justificatives datées (en format papier ou électronique) attestant que les données ont été transmises sur demande conformément à l’exigence E7. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des données réellement enregistrées ; 2) des transmissions datées de fichiers formatés à l’entité demandeuse ; ou 3) des documents décrivant la capacité de stockage de données, les caractéristiques, la configuration ou les réglages de l’équipement.

Réponse de l’entité visée (requise) :

Question : Est-ce que des demandes de fournir les données ECE, ED et EPD ont été reçues par l’entité visée de la part de son planificateur de réseau de transport (TP), son coordonnateur de la planification (PA), son exploitant de réseau de transport (TOP), son responsable de l’équilibrage (BA), son coordonnateur de la fiabilité (RC) ou son entité régionale, ou de la NERC ? Si oui, fournir la liste de ces demandes avec la date et l’entité demanderesse.

☐ Oui   ☐ Non

[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]

# Réponse de l’entité visée (requise) :

Description narrative de la conformité :

Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises :

Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

Pour toutes les demandes reçues, les pièces justificatives attestant qu’elles ont été répondues selon les modalités suivantes :

Les données ont été conservées pendant une période de 20 jours civils, à l’inclusion du jour de leur enregistrement.

Les données visées par l’alinéa 7.1 doivent être fournies dans un délai de 15 jours civils suivant la demande, sauf si le demandeur consent à un délai plus long.

Les données ECE doivent être fournies au format CSV (valeurs séparées par des virgules) avec encodage ASCII, selon les indications de l’annexe 1.

Les données ED doivent être fournies au format CSV avec les en-têtes appropriés ou sous forme de fichiers électroniques au format de la norme C37.111, IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange (COMTRADE), révision C37.111-1999 ou plus récente.

Les données EPD doivent être fournies au format CSV avec les en-têtes appropriés ou sous forme de fichiers électroniques au format de la norme C37.111, IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange (COMTRADE), révision C37.111-1999 ou plus récente.

Les noms de fichier de données doivent respecter la norme C37.232, IEEE Standard for Common Format for Naming Time Sequence Data Files (COMNAME), révision C37.232-2011 ou plus récente.

## Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :

| L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du dossier | Titre du document | Révision ou Version | Date du document | Page(s) ou section(s) pertinentes | Description de l’applicabilité du document |

## Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :

## Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-028-1, E7

(cette section doit être complétée par le NPCC)

|  | (E7) Pour les demandes de données ECE, ED et EPD (l’échantillonnage peut être fait par le NPCC), vérifier que l’entité visée a fourni les données à l’entité responsable (TP, PA, TOP, BA, ou RC), l’entité régionale ou la NERC selon les modalités suivantes : |
| --- | --- |
|  | (Alinéa 7.1) Les données ont été conservées pendant une période de 20 jours civils, à l’inclusion du jour de leur enregistrement. |
|  | (Alinéa 7.2) Les données visées par l’alinéa 7.1 ont été fournies dans un délai de 15 jours civils suivant la demande, sauf si le demandeur a consenti à un délai plus long. |
|  | (Alinéa 7.3) Les données ECE ont été fournies au format CSV (valeurs séparées par des virgules) avec encodage ASCII, selon les indications de l’annexe 1. |
|  | (Alinéa 7.4) Les données ED ont été fournies au format CSV avec les en-têtes appropriés ou sous forme de fichiers électroniques au format de la norme C37.111, IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange (COMTRADE), révision C37.111-1999 ou plus récente. |
|  | (Alinéa 7.5) Les données EPD ont été fournies au format CSV avec les en-têtes appropriés ou sous forme de fichiers électroniques au format de la norme C37.111, IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange (COMTRADE), révision C37.111-1999 ou plus récente. |
|  | (Alinéa 7.6) Les noms de fichier de données ont respecté la norme C37.232, IEEE Standard for Common Format for Naming Time Sequence Data Files (COMNAME), révision C37.232-2011 ou plus récente. |
| Notes pour l’auditeur : Soulignons que les entités visées doivent tenir compte des délais prévisibles dans la récupération des données, ce qui peut nécessiter une période de stockage de plus de 20 jours. Prenons un exemple pour clarifier cette période. Supposons qu’un événement survienne le jour 1. Si la demande de données est faite le jour 6, celles-ci devront être fournies au demandeur dans un délai de 20 jours civils après la demande, ou davantage si le demandeur accepte un délai plus long. Par contre, si la demande est faite le jour 21, le délai de conservation des données de 20 jours civils prescrit est dépassé, et l’entité visée ne serait pas en infraction si elle ne disposait plus des données demandées. Si un événement s’est produit, l’entité régionale peut avoir des données à la suite du processus d’analyse d’événement ce qui doit-être considéré comme une pièce justificative acceptable pour attester de la conformité. Les entités régionales pourraient envisager la conservation de données après un événement aux fins de la conformité. Il est à noter que la norme IEEE COMTRADE peut ne pas comprendre des formats de certains attributs spécifiés dans cette norme. Ceci ne doit pas être considéré comme un problème de conformité puisque l’entité visée n’a pas de contrôle direct sur les changements de la norme IEEE COMTRADE. ASCII – American Standard Code for Information Interchange |  |

## Notes des auditeurs :

# E8 Documentation et pièces justificatives à l’appui

- Chaque propriétaire d’installation de production doit, suivant la découverte d’une perte de capacité d’enregistrement de données ECE, ED ou EPD : [Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]

- rétablir la capacité d’enregistrement dans les 90 jours civils ; ou

- soumettre un plan d’actions correctives à l’entité régionale dans un délai de 90 jours civils, puis mettre en œuvre ce plan dans les délais qui y sont prévus.

- Le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des pièces justificatives datées (en format papier ou électronique) attestant sa conformité avec l’exigence E8. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des constats de défaillance datés ; 2) une documentation indiquant la date de rétablissement de l’enregistrement des données ; 3) des enregistrements SCADA ; ou 4) une transmission datée d’un plan d’actions correctives à l’entité régionale et une ou des pièces justificatives attestant la mise en œuvre de ce plan.

Réponse de l’entité visée (requise) :

Question : Avez-vous subi une perte de capacité d’enregistrement de données ECE, ED ou EPD? Si oui, fournir une liste de celles-ci incluant le type de données, le lieu et la date de la perte de capacité.

☐ Oui   ☐ Non

[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]

# Réponse de l’entité visée (requise) :

Description narrative de la conformité :

Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises :

Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

Processus en place pour découvrir une perte de capacité d’enregistrement de données ECE, ED ou EPD.

Pour toute perte de capacité d’enregistrement de données ECE, ED ou EPD, des pièces justificatives attestant que soit :

- la capacité d’enregistrement a été rétablie dans les 90 jours civils, ou

- un plan d’actions correctives a été soumis à l’entité régionale dans un délai de 90 jours civils, et mis en œuvre dans les délais qui y sont prévus.

## Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :

| L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du dossier | Titre du document | Révision ou Version | Date du document | Page(s) ou section(s) pertinentes | Description de l’applicabilité du document |

## Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :

## Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-028-1, E8

(cette section doit être complétée par le NPCC)

|  | (E8) Lors de la découverte d’une perte de capacité d’enregistrement de données ECE, ED ou EPD (l’échantillonnage peut être fait par le NPCC), vérifier l’une ou l’autre action : |
| --- | --- |
|  | La capacité d’enregistrement a été rétablie dans les 90 jours civils ; ou |
|  | Un plan d’actions correctives a été soumis à l’entité régionale dans un délai de 90 jours civils, puis mis en œuvre dans les délais qui y sont prévus. |
| Notes pour l’auditeur : S’il est impossible de rétablir cette capacité dans le délai précité en raison de contraintes telles que le cycle budgétaire, les équipes de maintenance, les fournisseurs, le temps d’indisponibilité nécessaire, etc., l’entité visée doit soumettre un plan d’actions correctives visant à rétablir la capacité d’enregistrement à l’entité régionale et le mettre en œuvre. La limite de 90 jours civils s’applique également dans les cas où la capacité d’enregistrement serait hors service pour cause de maintenance ou d’essais. Une indisponibilité d’un élément surveillé n’est pas interprétée comme une perte de capacité de surveillance des perturbations. Le ou les plans d’actions correctives seront soumis au responsable des mesures pour assurer la conformité au moyen d’un mandat de soumission périodique de données dans le Système de Surveillance de la Conformité au Québec (SSCQ). Les auditeurs devront examiner les données au moyen du SSCQ pour vérifier la mise en œuvre, les délais prévus, etc. |  |

## Notes des auditeurs :

Information supplémentaire

Norme de fiabilité

Le texte complet de la norme PRC-028-1 peut être consulté sur le site Web de la Régie de l’énergie, à la section Entités visées - Normes de fiabilité.

Historique des révisions

| Version | Date | Réviseurs | Description de la révision |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juillet 2026 | Document initial | Document créé à partir du formulaire « RSAW » de la NERC |

Date(s) d’évaluation de la conformité : la ou les dates auxquelles l’évaluation de la conformité réelle (audit sur place, audit hors site, contrôle ponctuel, etc.) a lieu.

SERMO – Source d’énergie raccordée au moyen d’onduleur